## AllStations
Станция | Генератор | Колонка_мощности | Колонка_частоты | Тип_оборудования | Pном, МВт | S, % | fнч, Гц | Kд | Вкл (1/0) | Кач_вкл (1/0) | t5, c | dP5, %Pном | t10, c | dP10, %Pном | Уст_допуск, %Pном | В сумму станции (1/0) | Источник_параметров | Файл
Печорская ГРЭС | Блок 1 | Р_Блок 1 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 |  | Осциллограммы - Печорская ГРЭС 28.01.2026.xlsx
Печорская ГРЭС | Блок 2 | Р_Блок 2 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 |  | Осциллограммы - Печорская ГРЭС 28.01.2026.xlsx
Печорская ГРЭС | Блок 3 | Р_Блок 3 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 |  | Осциллограммы - Печорская ГРЭС 28.01.2026.xlsx
Печорская ГРЭС | Блок 4 | Р_Блок 4 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 |  | Осциллограммы - Печорская ГРЭС 28.01.2026.xlsx
Печорская ГРЭС | Блок 5 | Р_Блок 5 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 |  | Осциллограммы - Печорская ГРЭС 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-1Э | Р ТГ-1Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-2Э | Р ТГ-2Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-3Э | P ТГ-3Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-4Э | Р ТГ-4Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-5Э | P ТГ-5Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-6Э | Р ТГ-6Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-6У | P ТГ-6У | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-5У | P ТГ-5У | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
Усинской ТЭЦ | Блок 1 | Р Блок 1 | f Блок 1 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Усинской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Усинской ТЭЦ | Блок 2 | Р Блок 2 | f Блок 2 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Усинской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Усинской ТЭЦ | Блок 3 | P Блок 3 | f Блок 3 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Усинской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Усинской ТЭЦ | Блок 4 | Р Блок 4 | f Блок 4 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Усинской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Ярегской ТЭЦ | Блок 1 | Р Блок 1 | f ЯТЭЦ | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Ярегской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Ярегской ТЭЦ | Блок 2 | Р Блок 2 | f ЯТЭЦ | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Ярегской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Ярегской ТЭЦ | Блок 3 | P Блок 3 | f ЯТЭЦ | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Ярегской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx

## Config_For_Macro
Станция | Генератор | Колонка_мощности | Колонка_частоты | Тип_оборудования | Pном, МВт | S, % | fнч, Гц | Kд | Вкл (1/0) | Кач_вкл (1/0) | t5, c | dP5, %Pном | t10, c | dP10, %Pном | Уст_допуск, %Pном | В сумму станции (1/0) | Глобальные настройки
Печорская ГРЭС | Блок 1 | Р_Блок 1 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | fном, Гц | 50
Печорская ГРЭС | Блок 2 | Р_Блок 2 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | Время начала события
Печорская ГРЭС | Блок 3 | Р_Блок 3 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | Автопоиск старта (1/0) | 1
Печорская ГРЭС | Блок 4 | Р_Блок 4 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | Колич. интервал, с | 82
Печорская ГРЭС | Блок 5 | Р_Блок 5 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | Допуск количеств., % | 10
СЛПК | ТГ-1Э | Р ТГ-1Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 | Порог включения в работу, МВт | 1
СЛПК | ТГ-2Э | Р ТГ-2Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1
СЛПК | ТГ-3Э | P ТГ-3Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1
СЛПК | ТГ-4Э | Р ТГ-4Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1
СЛПК | ТГ-5Э | P ТГ-5Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1
СЛПК | ТГ-6Э | Р ТГ-6Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1
СЛПК | ТГ-6У | P ТГ-6У | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1
СЛПК | ТГ-5У | P ТГ-5У | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1
Усинской ТЭЦ | Блок 1 | Р Блок 1 | f Блок 1 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0
Усинской ТЭЦ | Блок 2 | Р Блок 2 | f Блок 2 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0
Усинской ТЭЦ | Блок 3 | P Блок 3 | f Блок 3 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0
Усинской ТЭЦ | Блок 4 | Р Блок 4 | f Блок 4 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0
Ярегской ТЭЦ | Блок 1 | Р Блок 1 | f ЯТЭЦ | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0
Ярегской ТЭЦ | Блок 2 | Р Блок 2 | f ЯТЭЦ | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0
Ярегской ТЭЦ | Блок 3 | P Блок 3 | f ЯТЭЦ | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0

## Печорская ГРЭС
Станция | Генератор | Колонка_мощности | Колонка_частоты | Тип_оборудования | Pном, МВт | S, % | fнч, Гц | Kд | Вкл (1/0) | Кач_вкл (1/0) | t5, c | dP5, %Pном | t10, c | dP10, %Pном | Уст_допуск, %Pном | В сумму станции (1/0) | Источник_параметров | Файл
Печорская ГРЭС | Блок 1 | Р_Блок 1 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 |  | Осциллограммы - Печорская ГРЭС 28.01.2026.xlsx
Печорская ГРЭС | Блок 2 | Р_Блок 2 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 |  | Осциллограммы - Печорская ГРЭС 28.01.2026.xlsx
Печорская ГРЭС | Блок 3 | Р_Блок 3 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 |  | Осциллограммы - Печорская ГРЭС 28.01.2026.xlsx
Печорская ГРЭС | Блок 4 | Р_Блок 4 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 |  | Осциллограммы - Печорская ГРЭС 28.01.2026.xlsx
Печорская ГРЭС | Блок 5 | Р_Блок 5 | f_ПГРЭС | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 |  | Осциллограммы - Печорская ГРЭС 28.01.2026.xlsx

## СЛПК
Станция | Генератор | Колонка_мощности | Колонка_частоты | Тип_оборудования | Pном, МВт | S, % | fнч, Гц | Kд | Вкл (1/0) | Кач_вкл (1/0) | t5, c | dP5, %Pном | t10, c | dP10, %Pном | Уст_допуск, %Pном | В сумму станции (1/0) | Источник_параметров | Файл
СЛПК | ТГ-1Э | Р ТГ-1Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-2Э | Р ТГ-2Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-3Э | P ТГ-3Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-4Э | Р ТГ-4Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-5Э | P ТГ-5Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-6Э | Р ТГ-6Э | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-6У | P ТГ-6У | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx
СЛПК | ТГ-5У | P ТГ-5У | f СЛПК | ПТУ |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 1 |  | Осциллограммы - СЛПК 28.01.2026.xlsx

## Усинской ТЭЦ
Станция | Генератор | Колонка_мощности | Колонка_частоты | Тип_оборудования | Pном, МВт | S, % | fнч, Гц | Kд | Вкл (1/0) | Кач_вкл (1/0) | t5, c | dP5, %Pном | t10, c | dP10, %Pном | Уст_допуск, %Pном | В сумму станции (1/0) | Источник_параметров | Файл
Усинской ТЭЦ | Блок 1 | Р Блок 1 | f Блок 1 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Усинской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Усинской ТЭЦ | Блок 2 | Р Блок 2 | f Блок 2 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Усинской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Усинской ТЭЦ | Блок 3 | P Блок 3 | f Блок 3 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Усинской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Усинской ТЭЦ | Блок 4 | Р Блок 4 | f Блок 4 | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Усинской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx

## Ярегской ТЭЦ
Станция | Генератор | Колонка_мощности | Колонка_частоты | Тип_оборудования | Pном, МВт | S, % | fнч, Гц | Kд | Вкл (1/0) | Кач_вкл (1/0) | t5, c | dP5, %Pном | t10, c | dP10, %Pном | Уст_допуск, %Pном | В сумму станции (1/0) | Источник_параметров | Файл
Ярегской ТЭЦ | Блок 1 | Р Блок 1 | f ЯТЭЦ | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Ярегской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Ярегской ТЭЦ | Блок 2 | Р Блок 2 | f ЯТЭЦ | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Ярегской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx
Ярегской ТЭЦ | Блок 3 | P Блок 3 | f ЯТЭЦ | ПТУ | 25 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 420 | 10 | 1 | 0 | oik_embedded | Осциллограммы - Ярегской ТЭЦ 28.01.2026.xlsx